2025-2026年浙江财经大学数据中心机房维保需求

浙江财经大学数据中心机房位于下沙学源街18号E楼316室，中心机房设施包括二楼同楼栋UPS配电间及地下室电池间。本项目需一体化维保我校数据中心机房体系，预算12万元。请意向单位，于2025年10月24日依据下述需求提交报价单。

一、维保内容

主要包含如下设备：

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 艾默生机房空调 | PEXP2050 | 3套 |
| 伊顿UPS | 93PM100K | 1套 |
| 伊顿UPS | 93PR300K | 1套 |
| 大金 | 5P柜机 | 2套 |
| 环控 | 卓佑 | 1套 |
| 配电系统 | 施耐德 | 4套 |

二、维护保障主要设备服务内容

（一）、空调系统维护保障服务内容

四个月定期维护一次

过滤器

- 检测空气滤网气流是否通畅

- 检查过滤器开关

- 每次巡检同时更换空调过滤网

主风机

- 检查并调整皮带轮和电机的装配,检查是否牢固和正确

- 检查并调整皮带松紧程度和状况

- 检查风机轴承

- 检查风机电机和风机电流

压缩机

- 检查是否有漏油及油位

- 检查压缩机电流

- 检查压缩机运转声音和机身温度(运转中)是否正常

- 检测压缩机高低压传感器的工作参数

风冷凝器（如应用）

1）检查风扇绕组，测量风扇电流

2）检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常

3）检查清洁状况

4）检查调整控制面板及温度开关工作状态

蒸气系统加湿器

1）检测金属内是否有沉积

2）检查所有的蒸气软管的工作状态

3）检查水冷调节阀是否有渗漏

制冷循环部分

1）检查制冷管路是否有泄漏

2）通过视镜,检查系统是否有水汽

3）检查吸气压力

4）检查压头

5）检查排气压力

6）检查热气旁通

电气装置

1）所有电器外观和动作情况

2）检查和紧固所有导线连接

3）检查校验运行状态显示

排水系统

- 排水泵工作情况

- 排水水箱工作情况

空调产品故障级别分类

- 一级故障：

空调压缩机高压保护开关跳掉, 按复位开关也恢复不了；

空调显示高温报警；

空调风机马达停止, 无法起动备及机房没有备用机组选用；

由于水冷却空调机组或冷冻水空调机组本身发生严重漏水情况；

所有空调加湿水管系统严重漏水情况；

机房空调高温报警，压缩机频繁起动报警, 风机过载报警,掉失风量报警；

空调出现严重的异常噪音；

任何原因引起的设备着火，内部短路。

- 二级故障：

机房空调高湿报警，低湿报警, 低温报警；

蒸发器有滴水情况；

加湿灯,电加热不工作；

膨胀阀或干燥过滤器结冰。

- 三级故障：

空调出现不严重的异常噪音。

- 四级告警：

空调机组加湿水加水量不足。

空调机组空气滤网堵塞报警。

空调机组有风机皮带的噪音。

（二）、UPS系统维护保障服务内容

四个月定期维护一次

主机外观检查

- 检查各主要部件的装配及内部间的连接情况

- 检查所有螺丝、螺栓等连接点的紧固性及热腐蚀状况并做必要的调查

- 检查是否有损坏及烧毁的元件及电缆

主机清洁

- 对主机进行内外部的彻底清洁

- 对电池柜进行内外部的彻底清洁

主机性能检测

- 检测整个系统的运行参数,确保设备正常运行

- 测量设备的输入、输出电压及电流

- 检测UPS的同步及输出频率的稳定性

- 对并机系统,检查每个UPS之间的负载均衡情况

- 检查并调校UPS的一些基准点

电池外观检查

- 检测电池组/柜的完整性

- 外观是否有损坏、变形及漏液

- 电池线及接线端子是否有过热及腐蚀情况

- 各电池组或箱内是否有松脱

- 在电池电极上重新涂上油脂,预防腐蚀

电池性能检测

- 对电池进行充放电测试

- 测量每块电池的浮充电压

- 根据电池情况,提供维护建议

UPS电源产品故障级别分类

- 一级故障：

UPS静态开关异常，导致部分或全部负载断电。

全部或大部分模块（剩余模块不足以支撑UPS工作）损坏。

交流配电部分不可恢复性损坏（如交流输入空开，交流接触器或其控制板件，

防雷器件损坏，导致全部整流模块停止工作）。

监控模块或配电监控板件误控制，造成无输出或交、直流异常。

任何原因引起的设备着火，内部短路。

- 二级故障：

UPS逆变器工作异常。

UPS整流器工作异常。

- 三级故障：

冷却风扇故障。

监控模块通讯中断。

UPS输出正常，但无显示或显示异常。

- 四级告警：

交、直流配电液晶显示屏无显示、花屏、闪烁、不翻屏、滚屏。

监控模块显示屏背光不亮或显示暗淡，看不清显示内容。

监控模块键盘按键失灵。

三、故障解决时间

| 故障级别 | 解决时限 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 6小时或最快交通工具 |
| 二级故障 | 24小时 |
| 三级故障 | 3天 |
| 四级故障 | 2周 |

注：1）故障解决时限不包括路途时间。

2）对于部分瞬时出现但不再重复并不影响正常使用的故障现象或者属于

部分但不影响整体使用情况的故障现象，如果供应商承诺可在2周内通过以后的改造解决，视为故障已经排除。